
	GESTION DIRECTA N° 21/07                                                                   EXPEDIENTE N° 00308-0006742-4





[image: image1.png]' GOBIERNO DE SANTA FE St B Prvinia Productors de

Combusivl de Origen Veseir”
@rvinciade Sana ¢ e Ve

Ministero de Haclend y Fnanzas




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3722/3725

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio Web: www.santafe.gov.ar
	GESTION DIRECTA N° 21/07                                                                   EXPEDIENTE N° 00308-0006742-4




OBJETO: CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFORMÁTICA – San Martín 2466 – Santa Fe, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS, de acuerdo a las cláusulas particulares del llamado y ANEXO I adjunto.

CLAUSULAS  PARTICULARES

1. APERTURA:

Día 25 de septiembre de 2007 a las 10,00 horas, en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros: Mendoza 2905 – P. 1° - Santa Fe.

2. VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO: PESOS QUINCE ($ 15.-).
El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes formas de pago:

· Efectivo: para lo cual deberá concurrir a la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – Piso 1 – (3000) Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término, cuyo comprobante se adjuntará  a la oferta.

· Giro Postal: a la orden de la citada Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905- Piso 1 – (3000) Santa Fe, cuyo comprobante se agregará a la oferta.

· Transferencia electrónica bancaria a la Cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a 48 horas hábiles a la fecha fijada para la apertura, cuyo comprobante / constancia intervenida por la Institución Bancaria de origen se adjuntará a la oferta.
3. CALIDAD:
      Detallar claramente lo que se cotiza a fin de posibilitar una correcta evaluación de lo ofrecido.

4. DESTINO:
Dirección Provincial de Informática, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, donde se        efectuarán las tareas libre de todo gasto para el Estado.

5. REQUISITOS DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, en  original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de firma según lo indicado en el apartado E. 2 de la presente cláusula. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en el punto 17) CALIDAD DE PROVEEDOR – de este pliego de llamado.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja. 

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta deberá incluir, aceptando el plazo de entrega establecido en el punto 5. precedente, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

1. Garantía de mantenimiento de oferta en las condiciones establecidas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79, por el equivalente al 1% del total de la oferta (UN AÑO), y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentado con la reposición fiscal del 1 % correspondiente al Impuesto de Sellos.

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y  cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

2.  La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el proponente, con aclaración de firma que identifique razón social (en su caso), nombre y apellido del firmante y cargo que ocupa. La Provincia se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que estime pertinentes.

3. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el oferente se agregará la constancia emitida por la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, la boleta de transferencia con la debida intervención bancaria si hubiera optado por transferencia electrónica. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente. 

4. Declaración jurada del oferente que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

5. Declaración jurada del oferente que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

6. Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP  (Res. Gral. N° 1814 – 13/01/05). Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a $ 50.000.- (Pesos Cincuenta mil).

7. Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. – “, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.

8. Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105, para el presente llamado, cuya parte pertinente se transcribe en el punto 18) FUERO LEGAL.

9. Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

F. Para la presentación de “Ofertas Alternativas o Suplementarias”, es requisito de admisibilidad que además se cotice la Oferta Básica y Obligatoria.

6. ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL OFERENTE: 

El oferente deberá ser firma dedicada específicamente a la fabricación, reparación y/o mantenimiento de sistemas de energía ininterrumpida, con experiencia acreditada, particularmente en equipos de conmutación tiristorizada de potencia mayor a 100 KVA.

Deberá presentar una breve descripción de su trayectoria en trabajos similares al licitado, acompañando listados de trabajo, detallando entidad contratante, domicilio, teléfono y nombre de la persona a quien contactar.


7. INCOMPATIBILIDAD: 

No se aceptará oferta de firma o razón social que esté prestando un servicio de distinta naturaleza en el mismo edificio.

8. MANTENIMIENTO DE OFERTA:
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de QUINCE (15) días corridos, hasta un máximo de SESENTA (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

9. MONEDA:
Las ofertas deberán expresarse en pesos.

10. PLAZO DE CONTRATACIÓN:

Será por un período de DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de efectivo inicio de la prestación del servicio.

11. OPCIÓN DE PRÓRROGA:
 A opción de la Provincia, por términos que no excederán de DOCE (12) MESES. La totalidad de las  prórrogas no superará los VEINTICUATRO (24) MESES. La opción de  prórroga se comunicará con una antelación al vencimiento de la contratación,  no menor a sesenta (60) días.

12. PLAZO DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN: 

El efectivo inicio de la contratación deberá producirse dentro de un plazo no mayor a DIEZ (10) días, contados a partir de la notificación de la adjudicación, por autoridad competente. La adjudicación dará lugar a la formalización del contrato respectivo.

13. RESCISIÓN:

La Provincia podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo en forma fehaciente con   una antelación no inferior a SESENTA (60) DÍAS corridos, sin que ello otorgue a la otra parte derecho a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante. 

El adjudicatario podrá rescindir el contrato a partir de los seis meses de iniciado el servicio, notificando a la Provincia con sesenta (60) días de anticipación.

Sin perjuicio de ello y en ambos casos, el adjudicatario deberá continuar prestando los servicios durante sesenta (60) días corridos adicionales o hasta que se haga cargo el nuevo prestador, lo que se produzca primero.

14. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS:

Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables durante todo el período de contratación y posibles prórrogas, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o que signifique una economía para la Provincia.

15. FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por mes vencido, del quince al veinte del mes siguiente al de prestación del servicio, previa presentación de la factura respectiva y conformidad definitiva del organismo receptor.

En todos los casos, la Dirección Provincial de Informática, en su carácter de organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79. Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales. 

IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60º y 61º - tercer párrafo – del Decreto Nº 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor no haya cumplimentado con los requisitos correspondientes a la INSCRIPCION y/o ACTUALIZACION ANTE EL REGISTRO DE PROVEEDORES de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

16. GARANTIA DE ADJUDICACION:

Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la adjudicación (12 meses), dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma, con vigencia hasta la finalización de la contratación. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los Pesos Setecientos  ($700,00). 

 En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando   ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

17. CALIDAD DE PROVEEDOR:
Podrán pre​sentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro, implicando la  sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el artículo 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir  la información que en cada caso se indica:

A. Personas físicas y apoderados:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

 B. Personas jurídicas:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral. 

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4. Fecha, objeto y duración del Contrato social.

5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción (Decreto N° 2809/79).

18. FUERO LEGAL:
El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por el Decreto N° 2809/79,  Cláusulas Particulares y Ley 12105 cuya parte pertinente a continuación se transcribe:

Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°:  La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

a) del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

b) del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°:  Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

19. REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°).

20. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES PARA                  ACREDITAR ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 12.105:
1. Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de acuerdo a la Ley Provincial N° 12.105.-

2. Constancia de Habilitación Municipal o comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

3. Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de código geográfico de fabricación.

21.  IMPUGNACIONES:


No se dará lugar a impugnaciones contra ofertas que resulten desestimadas.

INFORMES:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 - P.1º - SANTA FE. Tel: (0342) 457-3725 y 457-3722. 

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar
Sitio web: www.santafe.gov.ar
DIVISIÓN APROVISIONAMIENTO, 11 de septiembre de 2007.

dv

                                            
CPN ALCIRA DAGAMETTI


A/C DIRECCION PROVINCIAL DE


CONTRATACIONES Y SUMINISTROS


DTO.1974/07

ANEXO I

DETALLE BASICO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UBICADO EN EL SUB-SUELO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE INFORMATICA
1. Equipo Electrónico de Energía Ininterrumpida ( U.PS.-S.E.I.)  Marca IPM Potencia 125 KVA.

2. Dos Motogeneradores Diesel Marca Bordaco – MWM de 276 CV. c/u.

3. Un  Banco de Baterías de 240 volts., de c.c. de 120 elementos, capacidad de c/u 520 Ah.

4. Dos equipos individuales de Arranque-Transferencia y Parada automática (ATPA), Electrónicos de capacidad  400 Ah.

5. Un equipo para refrigeración de motores diesel, compuesto de: bomba de agua de pozo profundo, tablero electrónico de lógicas operativas y de control y sus correspondientes cañerías,  depósitos y válvulas complementarias.

6. Un tablero de By Pass potencia 400 Amp. Para servicios de intercambialidad de fuentes de Energía.

7. Un Equipo de Bombas de Achique de sala de Máquinas (sótano).

8. Un equipo de Ventilación y extracción de aire de sala de máquinas.

9. Equipos Complemetarios del Sistema: Evacuación y extracción forzada de gases de escape, depósitos, cañerias de carga y circulación de combustible. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUS COMPONENTES:

1.   EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA:

Marca I.P.M.C. de 125 Kva. Que actúa como central operativa, como apoyo cuenta con un banco de baterías de 120 vasos de 2 v.c.c. c/u. Con una tensión c.c. de 240 volts  en total.

Este sistema de alta calidad operativa, está constituido con elementos de estádo sólido, su diseño posibilita contar con una fuente de corriente alterna trifásica sin interrupciones ante situaciones críticas del servicio de fuerza motriz del exterior.

Sus especificaciones de trabajo son: 

-Potencia de trabajo, 125 KVA.

-Potencia extra de trabajo por 15’ , 156 KVA. 

-Corriente de corto circuito. (con llave estática en reserva) A: 5 ciclos –3000 Amp.  , B: 30 ciclos- 2500 Amp.

-Rectificador y carga de baterías – Voltaje de salida: a) Nominal : 390 V.c.c. , b) Flote: 387/405 V.c.c., c) Equalizada : 405/453 V.c.c.

-Regulador de recarga Baterías: 43 Amperes.

-Corriente de descarga de baterías: a) Hasta 105 V.c.c., 349 Amp. , b) Hasta 99 V.c.c., 370 Amp.

-Disipación Térmica. a) trabajo normal 51 KBTU/Hora, b) con recarga 57 KBTU/Hora.

-Ruido ( a 1,5 mts de distancia del equipo), 70 dBA.

Básicamente está compuesto de:

-Rectificador  de c.a./c.c.

-Inversor de c.c. / c.a.

-Sistema de transferencia automática por medio de llaves estáticas.

-Detector de situación.

-Cargador de fondo-flote para banco de baterías 550 Ah.

1.1  RECTIFICADOR DE C.A. / C. C.:

El rectificador en un comienzo toma c.a. de la fuente regulada, filtrando en c.c. para ser aplicada en el exterior al banco de baterías y de ésta al inversor. El rectificador primariamente suministra c.c. al inversor. En el momento en que la fuente primaria de c.a. que suministra tensión al rectificador comienza a ser inestable, el banco de baterías externo suple de c.c. al inversor, también por interrupción del servicio de c.a., el tiempo de operabilidad  en ésta condición está supeditado a la capacidad en Ah. del banco de baterías.

Al reponerse el servicio de c.a., el rectificador vuelve a suministrar tensión de c.c. al sistema inversor.

A los efectos de prevenir disturbios en la entrega de c.a. de la fuente a causa de cargas potencialmente peligrosas que se originarían en el sistema a controlar, el rectificador inicialmente controlará solamente el 25 % de la totalidad de la potencia, al cabo de algunos segundos cuando la carga se incremente al 50%, él incrementará su capacidad en igual porcentaje, y tras una nueva pausa al 75% , hasta completar el 100%.

Dicha transferencia se efectúa en forma automática en un sentido u otro.En una misma aplicación actúa por sobre temperatura o posibles excesos de sobrecorrientes o corto-circuitos dentro del sistema a controlar.

1.2  INVERSOR:

El inversor convierte la corriente contínua (c.c.) proveniente del rectificador o de las baterías en corriente alterna (c.a.) a los efectos de los requerimientos necesarios.El rectificador es la fuente primaria de c.c. del inversor, en caso de falla o falta de éste, el banco externo de baterías suministrará por un período determinado y condicionado por la capacidad en Ah de las baterías, la c.c. necesaria.

La salida fuera de servicio del rectificador está condicionado por un determinado período de tiempo, automáticamente el inversor se pondrá fuera de servicio cuando el nivel de voltaje en c.c. proveniente del banco de baterías llegue a un determinado valor.

El inversor opera normalmente con la frecuencia originaria de la línea externa, dentro de los valores cuyo incremento o variación son controlables, caso contrario el mismo pasa a trabajar con su cristal oscilador  interno. El inversor controla sus dos variantes a través de llaves estáticas.

1.3  LLAVES ESTATICAS:

Estas llaves estáticas están compuestas por un conjunto de tiristores, conectados en antiparalelo conformando dos interruptores electrónicos capaces de transferir sin interrupción la carga crítica del inversor a la línea auxiliar ante sobrecargas o fallas del inversor y una vez normalizada la situación, transferir la carga nuevamente al inversor retornando al esquema inicial.

1.4  DETECTOR DE SITUACION:

El sistema detector de situación muestra a través de un cuadro óptico (luces), el cuadro de situación del equipo: 

a) –Rectificador fuera de servicio por alta/baja c.c.

b) –Inversor operando en el modo STAND-BY.

c) –Inversor por falta de c.c. fuera de servicio.

d) –Inversor por sobre corriente fuera de servicio.

e) –Inversor por sobre temperatura fuera de servicio.

f) –Transferencia automática de llaves estáticas inhibidas.

g) –Llave automática de la reserva por bajo o alto voltaje en c.c. inhibidas.

Aparte al operar en fuera de servicio sonará una alarma acústica reproduciendose en un segundo tablero ubicado en 7mo. Piso las condiciones anteriormente mencionadas.

1.5  CARGADOR DE BATERIAS FONDO/FLOTE:

La función del Rectificador-Cargador- Fondo/Flote, es mantener la carga del banco de baterías externo en su punto óptimo.Este acoplamiento del rectificador debe efectuarse de dos maneras: carga a flote y recarga a fondo.Cuando opera en modo carga a flote la salida de c.c. del rectificador regulada provee del óptimo voltaje al inversor y además de la carga de mantenimiento al banco de baterías. 

Si las baterías están descargadas, el rectificador además debe recargar a fondo las mismas por un tiempo predeterminado hasta obtener los valores nominales.

2.   DOS GRUPOS MOTOGENERADORES DIESEL MARCA BORDACO-MWM:

      MOTOR MWM  -  GENERADOR  BORDACO:

El sistema consta de 2 (dos) grupos motogeneradores diesel Bordaco – MWM con su correspondiente tablero de control  F.M. y baterías de arranque ( 2x12 volts c/u), intercambiadores de calor y bombas de recirculación incorporadas.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

-MOTOR:  MWM

                   Modelo TD-232-V12

                   Potencia 276 C.V.

                   RPM: 1500 

                   Turbo Asistido.

-GENERADOR:  BORDACO

                            Tensión 380/220 volts.

                             Fases 3

                             Régimen continuo.

                             Potencia: 235 KVA – 356 Amp.

                                             50 Hz. – Cos.fi : 0,8

                                             Exct. Electrónica: 60 volts. 35 Amp.

3.   BANCO DE BATERIAS : 

Conformado por 120 celdas de 2 volts, 520 Ah  c/u, voltaje total 240 VCC, electrolito absorbido, selladas, tipo estacionarias, autoapilables y construidas con placas de plomo/ calcio.


Todo el conjunto montado sobre bastidor-caballete aislado con pintura epoxi, interconectado con barras de cobre estañado, bulones y  protección del conjunto por llave termomagnética  de corriente continua.

4.   EQUIPOS  ATPA DE ARRANQUE-TRANSFERENCIA Y PARADA AUTOMATICA DE LOS   MOTOGENERADORES DIESEL.

Es un dispositivo de lógica totalmente electrónica en estado sólido conectado entre un suministro principal y el grupo electrógeno, para permitir la transferencia  de carga de uno a otro, en forma automática y manual. Presenta en el frente un panel mímico que refleja el estado de las funciones instantáneas del equipo.

-Funciones básicas del Sistema:

· Supervisión  y  protección eléctrica.

· Transferencia de cargas.

· Supervisión y protección mecánica con detección de fallas.

· Carga y Mantenimiento de las baterías del motor diesel.

5.   EQUIPO DE BOMBAS DE AGUA Y TABLERO ELECTRÓNICO DE LOGICAS.

Consiste en un sistema compuesto por una (1) bomba de pozo profundo de 7,5 C.V., un depósito cisterna de 6000 lts con su correspondiente juego de flotantes (4 unidades), que manejan y señalizan las lógicas operativas de un tablero electrónico de mando programado para accionar funcionalmente y probatoriamente bomba, electroválvulas y demás circuitos para la refrigeración de los motores diesel.

6.   TABLERO DE BY- PASS  400 Amp. :

Consiste en un tablero de Maniobras y Protecciones integrado por seccionadores fusibles de 400 Amp. De capacidad e interruptores termomagnéticos  que permiten la intercambialidad de origen de alimentación de fuerza electromotriz de distintas fuentes  ( G.E. – E.P.E ) facilitando las reparaciones y/o modificaciones en los sistemas operativos.

7.   EQUIPO DE BOMBA DE ACHIQUE

Se trata de un equipo compuesto por dos (2) electrobombas trifásicas de 1,5 HP , con sus señales de flotantes en cisterna , cañerías, interruptores de arranque y contactores de comando.

8.   EQUIPO DE VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE DE SALA DE MAQUINAS.

Se trata de un extractor axial instalado en el techo del sub-suelo (sala de máquinas), con salida tubular canalizada hacia el exterior. Motor de impulsión trifásico de 3 CV. 

9.   EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA.

Consiste en cañerías y conductos para evacuación de gases de escape, metálicas, fijas, flexibles, partes de hormigón y mampostería con extractor externo de accionamiento eólico en la terraza del edificio ubicada en el 8vo. Piso.

Las cañerías metálicas presentan aislaciones térmicas normalizadas.

Depósito metálico de gas-oil de dos mil (2000) litros de capacidad, con niveles, llaves de paso (2), filros, trampas de agua (2), cañerías de distribución y de carga de combustible desde el exterior del edificio.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

El servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo se prestará sobre los nueve (9) items anteriores. El contratista adjudicatario no podrá hacer modificaciones del equipamiento actual. Cualquier sugerencia al respecto deberá ser previamente comunicada a la D.PI., a través de su área mantenimiento, para su análisis en conjunto y aprobación.

El contratista deberá proveer atención técnica al equipo descripto por llamadas de urgencia las veinticuatro (24) hs. y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo feriados y domingos, para lo cual deberá tener contratado un teléfono celular o radiollamado afectado a este servicio y en la ciudad de Santa Fe, para comunicaciones, requerimientos y asistencias denominadas de emergencia, obligandose a concurrir al edificio de la Dirección Provincial de Informática con el personal técnico necesario, dentro de las dos (2) horas de efectuado un requerimiento de su parte.

Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por la Legislación Provincial, la falta de concurrencia dentro de las dos (2) horas de efectuado un requerimiento, dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR CIENTO (1%), calculada sobre el total mensual de su facturación, por cada hora de retraso en la atención técnica. La falta de concurrencia dentro de las doce (12) horas de efectuado el reclamo, dará derecho a que la Provincia atienda el requerimiento por cualquier otro medio posible, con cargo a la adjudicataria.

Las rutinas (semanales, quincenales y mensuales) deberán ser realizadas por un profesional con título de Ingeniero Eléctrico o Electrónico. Además, se deberá presentar un listado de personal afectado al servicio de mantenimiento con dirección y  teléfonos individuales donde se puedan efectuar consultas y/o reclamos. Deberá el contratista afectar una persona técnica para el servicio de mantenimiento y con residencia permanente en la ciudad de Santa Fe, capacitado y con antecedentes en este tipo de trabajos sobre Sistemas de Energía Ininterrumpida.

El contratista se hará cargo de los riesgos que surjan durante la realización de trabajos, reparaciones o pruebas en el sistema, a personas y equipamiento.

Se comunicará en forma escrita toda maniobra o prueba que se realice con los equipos. 

Todo acceso al sistema será controlado y supervisado por personal del área de mantenimiento de la D.P.I. quién presentará su conformidad a tal efecto, debiendo el contratista proveer y confeccionar, de acuerdo con la D.P.I., planillas de control y asiento de tareas realizadas por duplicado.

El contratista suministrará los remitos perfectamente confeccionados por las herramientas, equipos y/o insumos que ingresen o egresen del edificio de la D.P.I.

Toda la información originada en el mantenimiento deberá volcarse por escrito en las planillas confeccionadas a tal fin, y  todo trabajo deberá comunicarse por escrito y contar con la aprobación de la D.P.I.

El técnico residente afectado en la ciudad de Santa Fe, integrará el equipo de personal que ejecute las tareas de mantenimiento. La adjudicataria deberá concurrir a la D.P.I., para realizar las tareas indicadas en los Puntos 1 a 9 especificados en Detalles de Mantenimiento, dejando constancia de sus visitas y con el personal que considere necesario. Para ello deberá proveer un cuaderno foliado asignado a tal efecto y en custodia de la guardia del edificio de la  D.P.I., que será denominado de Novedades.

El servicio de mantenimiento incluye la provisión  por parte del contratista de materiales de consumo, a saber: agua desmineralizada y destilada, filtros de combustible, de aire y/o ventilación y de aceite, lubricantes, etc. y excluye la provisión de materiales de reposición y /o modificación, los que podrán ser provistos y facturados por separado  por  el contratista,  previa presentación del presupuesto respectivo por los materiales a ocupar, pudiendo la Provincia  optar por la provisión de tales elementos.

El servicio de mantenimiento incluye también la mano de obra necesaria para tareas relativas al mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo descriptas en los Detalles de Mantenimiento por Items.

En los casos que se presente la necesidad de ejecutar el Mantenimiento Correctivo y comprenda la reparación de cualquiera de los componentes descriptos en los Puntos 1 a 9 especificados en Detalles de Mantenimiento, deberá informarse por escrito en el cuaderno de Novedades,  reservándose la Dirección Provincial de Informática el derecho de evaluar: a) Magnitud del daño - b)  reparación: parcial o total -c) reemplazo – d) tiempo estimado de la reparación - e) alcances de la mano de obra del adjudicatario en caso de reparaciones extraordinarias o de gran magnitud.

Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por la Legislación Provincial, la falta de cumplimiento de las tareas correctivas de acuerdo a lo evaluado, dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR CIENTO (1%), calculada sobre el total mensual de su facturación, por cada día de mora posterior al tiempo estimado, y dará derecho a que la Provincia atienda las tareas correctivas por cualquier otro medio posible, con cargo a la adjudicataria.

El contratista deberá dejar asentadas las novedades de reemplazo de todo elemento de repuesto, reposición y/o consumo, ya sea de provisión de la D.P.I., de su stock o suministrado por el contratista.El contratista  deberá indicar por lo menos una vez cada trimestre las necesidades de elementos por cambios necesarios o en prevención, para su adquisición o para formación de stock , debiendo indicar calidad y orientación de marca y origen .

También trimestralmente presentará un cronograma de tareas predictivo/preventivo, programas de inversiones, tiempos evaluados de ejecución e impacto que producirá en el Sistema.

La Dirección Provincial de Informática abrirá un cuaderno de órdenes donde se asentarán todas las observaciones que se formulen al contratista por el servicio contratado. El cuaderno será de hojas duplicadas, se denominará de Observaciones, quedando el original en el libro y el duplicado se entregará en cada caso al contratista. Tendrá acceso al mismo el personal de mantenimiento de la D.P.I. y personal de la empresa contratista. El mismo quedará en custodia en la guardia del edificio de la D.P.I.

A los efectos indicados en el rubro penalidades, el contratista indicará por escrito nombre y apellido de la persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de las observaciones que se formulen. Esa persona, en ausencia del contratista, deberá estar presente en el edificio durante las horas de trabajo.

Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por la Legislación Provincial, cada observación al servicio no subsanada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación, dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR CIENTO (1%) diario, calculada sobre el total mensual de su facturación. A partir de la tercera observación mensual inclusive, subsanada o no dentro de las cuarenta y ocho (48) horas citadas, se aplicará una multa del MEDIO POR CIENTO (0,5%) por cada una de las mismas.

La falta de prestación del servicio por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o reiteración de deficiencias, facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de la eventual diferencia de precios que resultare.

GARANTIA:

Se deberá dar garantías por las reparaciones y ejecuciones de trabajos donde se incluyan mano de obra, materiales y repuestos de stock o provisión, asegurando el funcionamiento correcto de acuerdo a las especificaciones de cada equipo.

DETALLES DE MANTENIMIENTO POR ITEMS:

1        UPS  -  SEI . 

1.1.   Plaquetas Electrónicas:  Control de plaquetas, componentes del equipo, limpieza, verificación de tolerancias de trabajo en todas sus etapas, alarmas ópticas y acústicas. Interruptores termomagnéticos de potencia, instrumentos de medición, llaves selectoras, temporizadores y correcto funcionamiento de tablero repetidor remoto en 7mo. Piso. Cada 7 días.

1.2.  Llave estática de tiristores  en antiparalelo:  Prueba de transferencia y simulación de averías internas a los efectos de asegurar el óptimo funcionamiento del Equipo.Cada 30 días.

1.3.   Chequeo de fusibles: Verificación de los correspondientes a circuito de control y potencia.Cada 15 días.

1.4.    Controles y sensores: Verificación de estado y función. Cada 15 días.

1.5.    Cables, terminales y borneras: Revisión y ajuste de los mismos. Cada 30 días.

1.6.  Ventiladores-Extractores de servicio continuo: Cantidad trece (13) – Revisión y control  de funcionamiento. Cada 7 días.

1.7.    Filtros de aire de refrigeración: Extracción y limpieza, cada 15 días y cambio de elementos,  cada 30 días. 

1.8. Rectificador y cargador de banco de baterías de 120 elementos: Control del equipo,  transformadores, plaquetas , temporizador de carga,  rectificadores y de regulación. Registros de las tensiones de trabajo, nominal, flote y ecualizada. Cada 30 días.

1.9.    Limpieza y control general del equipo y gabinete: Verificación del tablero en sus puertas, bisagras, cierres, burletes, control y reparación. Cada 30 días.

1.10. Pruebas y rectificación de operatividad de UPS en su conjunto: Indicar valores obtenidos y corregidos, registrando elementos indicados y su fecha y/o reparaciones de partes y circuitos. Cada 30 días.

1.11. Registro de Evaluaciones predictivas: Registro de maniobras y/o pruebas . Cuando las mismas sean ejecutadas, volcado en planilla a tal efecto.

1.12. Confecciones y entrega de planos: Por ejecuciones de modificaciones efectuadas con aprobaciones de la D.P.I. .

2.       DOS MOTOGENERADORES DIESEL 276 C.V.  C/U.

2.1.    MOTORES DIESEL (cantidad dos) .  

2.1.1. Limpieza general.: Visualización de pérdidas, control y normalización. En los circuitos de agua, combustible, aceite, gases de escape y aire de admisión. Cada 7 días.

2.1.2.  Repaso y ajuste general : de tuercas, cañerías y tapas. Cada 15 días.

2.1.3.  Correas. Control de tensión y estado.Cada 7 días. Cambio, de ser necesario.

2.1.4.  Intercambiador de calor para agua refrigerante. Control de nivel, estado del agua circuito cerrado, termostatos, bomba de recirculación, estado de poleas, registro de temperatura del agua en régimen de trabajo. Cada 7 días.

2.1.5. Dispositivo precalentador de mantenimiento de temperatura de motor.: Control de funcionamiento y valores de trabajo. Cada 7 días.

2.1.6.  Aceite lubricante: Control de estado, nivel y presión de trabajo, cada 7 días. Regulado en frío y en caliente, registro fecha de último cambio de aceite y filtro respectivo.

2.1.7.  Combustible: Registro y control de nivel de carga, cada 7 días.  Registro último cambio de filtro y cambios necesarios. Purga del depósito, de ser necesario.

2.1.8.  Aire de admisión: Control y limpieza de los filtros, cada 15 días. Cambio de ser necesarios. 

2.1.9.  Bomba inyectora e inyectores: Control de pérdidas, cada 7 días, de nivel de aceite en la bomba y registros de fecha para control anual de los mismos en bancos de prueba, cada 30 días.

2.1.10. Turbo compresores: Control de  estado y trabajo, cada 7 días y cada 180 días toma de temperatura de gases de combustión a la salida del mismo.

2.1.11.  Motor de Arranque: Control operativo, detección de fallas eléctricas o mecánicas ( piñón y corona). Cada 7 días.

2.1.12. Alternador carga de baterías: Verificación de generación dentro de los regímenes   nominales.Estado general de polea y cojinete.Cada 7 días.

2.1.13.   Baterías de arranque: Medición de tensión, densidad, nivel electrolito,  control de estado general, cada 7 días, en bornes, de observarse incrustaciones y/o sulfatación,  proceder a su limpieza . 

2.1.14. Puesta en marcha del motor diesel: Control, visualización, detección de indicadores de funcionamiento normal y anormal, régimen de ralenti, en marcha nominal, con carga y sin carga. Cada 7 días.

2.1.15.  Control de bulbos de protección: de señalización de instrumentos de medición  del diesel y cuenta horas. Cada 7 días.

2.2.     GENERADORES TRIFASICOS 3 X 380 V. 235 KVA. (DOS) .

2.2.1.  Control de montaje y acoplamiento mecánico: Ajustes. Cada 30 días.

2.2.2. Bornera de conexión: Control y ajuste de tuercas, conexiones eléctricas, aislaciones, cableado, revisión de cables y bobinas, estado de limpieza. Cada  7 días.

2.2.3.  Anillos y escobillas de excitación: Control y ajuste de: Carbones, porta escobillas y pistas de los anillos, cada 15 días, realizar los cambios que se consideren necesarios. 

2.2.4.  Rigidez dieléctrica: Megado cada 180 días, registro mensual de fecha de ejecución.

2.2.5.  Control acústico de rodamientos : Control de lubicación, cada 7 días, cambio de ser necesario. 

2.2.6. Excitación electrónica: Control y limpieza de plaqueta.Verificación funcional. Cada 30 días.

2.2.7. Control de Generación: Valores nominales en vacío y cargas. Toma de temperaturas periféricas. Cada 15 días.

2.2.8.  Estado y contraste de instrumentos de medición: Voltímetro, amperímetro, llaves, interruptores y regulación cada  7 días, cambios necesarios.

3.      Banco de baterías de 120 elementos –520 Ah. – .

3.1.  Conexiones y  bulonería: Limpieza, control, ajuste y control de sulfatación. Cada 7 días.

3.2.  Recipientes y bastidor: Limpieza  general, control y normalización de deterioros. Cada 15 días.

3.3.  Interruptor termomagnético: Control de protección y operación. Cada 30 días.

3.4.  Carga de Igualación: Ejecución cada 15 días, con registros  de datos.

4.     Equipos Electrónicos ATPA de Arranque y trasnsferencia Automática.

4.1.  Plaquetas Electrónicas: Control y  revisión, cada 7 días, limpieza. Cada 30 días.

4.2.  Modulo de transferencia: Revisión y control de cada una de las partes.Cada 15 días.

4.3.  Cargador de Baterias de Arranque del diesel: Revisión y control. Medición de Tensión y corriente de flote. Cada 7 días.

4.4.  Cableados  y  Fusibles: Revisión y control de estado de los mismos. Cada 7 días.

4.5.  Sensores de Señalización y Mando: Revisión y control de los sensores del generador, línea principal y motor diesel. Cada 7 días.

4.6.  Lógicas  y operativas: Se ejecutarán pruebas simuladas de arranque y transferencias controlando y ajustando los tiempos y parámetros  a las necesidades del Centro de Cómputos y la D.P.I. . Cada 30 días.

4.7.  Prueba general: Se ejecutarán pruebas de corte general autorizadas y supervisadas por personal de la D.P.I., cuando ésta lo considere necesario o de acuerdo a requerimientos de la adjudicataria. 

5.

 Equipo de bomba de agua  Pozo Profundo (una).

5.1.   Motores eléctricos: Pruebas de consumos y caudales. Cada 7 días. 

5.2.   Flotantes e interruptores: Control operativo de niveles según las pautas dadas para la cisterna. Cada 7 días.

5.3.   Depósitos, Cañerías, Válvulas y Electro-válvula: Control de pérdidas y operación. Cada 7 días.

5.4. Tablero de lógicas y protección de motores: Verificación de Fusibles, Temporizadores, Relés,  Contactores, Relevos,  realizar simulación de prueba, cada 7 días, limpieza  interior con aire a presión, cada 30 días. 

6.    Tablero Eléctrico de By-Pass.   

6.1.  Revisión y ajuste del cableado: control de conexiones y limpieza general. Cada 7 días.

6.2. Revisión de fusibles: apaga chispas, contacto de los seccionadores, Control de llaves interruptoras termomagnéticas. Cada 7 días.

7.    Equipo de Bombas de Achique de Sala de Máquinas. 

7.1. Motores eléctricos: Prueba de consumos y caudales, verificación de pérdidas, control de flotantes y niveles, relés, llaves y cableado. Cada 7 días.

8.     Equipo de ventilación y Extracción de Aire de Sala de Máquinas (sub-suelo). 

8.1.   Control mecánico, medición de consumo eléctrico, inspección visual de estado conducto de salida exterior de extractor-soplador. Cada 7 días. 

9.     Equipos complementarios del sistema. 

9.1.  Gases de escape: Control de cañerías, fuelles, aislaciones térmicas, empalmes, conductos de mampostería y extractor eólico.Cada 15 días.Reparación de pérdidas.

9.2.   Depósito de combustible: Revisión  y control de pérdidas en cañerías a la vista y en trincheras, llaves de paso y trampas de agua, cada 7 días.

De ser necesario  purgado del sistema. Documentación en planillas de lecturas de nivel. Reparación de pérdidas.        

9.3.   Cañerías: Limpieza y mantenimiento de la totalidad de las cañerias que comprenden al Sistema de Energía Ininterrumpida y Moto-Generadores.Cada 30 días.

9.4.   Gabinetes, Motores/Generadores, Bandejas Portacables: Limpieza exterior y trapeado.Cada 7días.

9.5.   Piso, paredes, techo y escalera de acceso: Limpieza y retiro de elementos en desuso. 

GENERALIDADES

Los trabajos de reparaciones, services y/o visitas técnicas  de mantenimiento, serán supervisadas por personal del área mantenimiento de la  D.P.I.

Toda información escrita y planillas de registro serán entregadas, evaluadas y archivadas por la D.P.I.

No se podrán ejecutar maniobras y/o puestas en marcha de equipos, y/o ensayos de cualesquiera de los sistemas sin contar con la previa aprobación y supervisión del personal de la D.P.I.

El oferente deberá certificar  por escrito la prestación de servicios a unidades del mismo tipo, U.P.S.- S.E.I., MOTO-GENERADORES Y SISTEMAS ELECTRONICOS.

En los Items referidos a limpieza ya sea de: tableros, plaquetas, motores, gabinetes, bastidores, cañerías, etc., la misma se ejecutará de acuerdo a especificaciones concretas de la D.P.I., a través de su área mantenimiento, quien notificará por escrito la metodología en cada caso particular.

1/13
5/13

