- Provincia de Santa Fe

- Ministerio de Hacienda y Finanzas

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

- Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3725/3722

- Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

- Sitio Web: www.santafe.gov.ar

LICITACION PRIVADA N° 7/04                                                          EXPEDIENTE N° 00401-0123789-1

OBJETO:  Provisión de un sistema automático de corrección del factor de potencia de la instalación del Complejo Educativo Pedro de Vega de la ciudad de Rosario de acuerdo al siguiente detalle y Anexo I:

Obra: “CORRECCION FACTOR DE POTENCIA DEL COMPLEJO PEDRO DE VEGA.

- GENERALIDADES.
Las presentes especificaciones se refieren a las características fundamentales de los materiales, accesorios,  equipos y la forma de ejecución de los trabajos de instalación y montaje, siendo de aplicación en todos los sistemas previstos en el presente pliego.
La presente contratación incluye la provisión de materiales, mano de obra, transporte, acopio y todo gasto que demanden la ejecución de los trabajos que se indican en esta documental  como así también los trabajos que sin estar indicados expresamente, sean necesarios para librar la obra a sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores costos para la Provincia.

- MEMORIA DESCRIPTIVA:

En función de valores históricos de cos  registrados en los últimos 18 meses de facturación de la Empresa Provincial de la Energía, corresponde de acuerdo a proyecto la instalación de un tablero para corrección automática global del factor de potencia.

En el mismo se instalará una potencia reactiva capacitiva de 90 KVAr, dividida en seis pasos de 15 KVAr cada uno y controlado por un regulador automático de factor de potencia que mantenga el cos  por encima de 0,95, valor mínimo exigido por la EPE para los inmuebles categorizados como grandes usuarios.

Este tablero se instalará inmediatamente a la salida de la llave general del edificio que se encuentra ubicada en el subsuelo contiguo a la sub-estación transformadora y estará conformado por los siguientes elementos:

Gabinete.

Llave de corte general.

Juego de barras de Cu.

Bases y fusibles NH.

Contactores con resistencias de pre-inserción.

Capacitores.

Ventiladores.

Transformador de intensidad.

Regulador automático de Factor de Potencia.

- GABINETE:

El gabinete para alojar los elementos será de chapa DD N° 18 como mínimo, pintada con dos manos de base epoxídica y dos de pintura epoxi color beige. Tendrá bandejas portaelementos de chapa galvanizada N° 14 independientes abulonadas al fondo del tablero.

El tablero tendrá cierre NEMA 4 con burletes de neoprene. Las dimensiones del mismo quedan a propuesta del oferente, dado que existen varias configuraciones posibles para su armado, pero teniendo presente que se deberá  prever espacio suficiente para una ampliación de hasta un 30% de la potencia reactiva capacitiva instalada.

- LLAVE DE CORTE GENERAL:

Se instalará una llave de corte general Merlín Gerin Interpac de 3 x 250 A sobre la bandeja portaelementos, alimentada en su parte superior desde llave general del edificio con cable tipo Sintenax unipolar de 95 mm2. De los bornes superiores saldrán los alimentadores a las barras con el mismo tipo de cable.

- JUEGO DE BARRAS DE COBRE:

Se montará un juego de barras de cobre de 20 x 5mm (una parte para cada fase R, S, T) sobre aisladores soporte de araldit ASE 0.

- BASES Y FUSIBLES HN:

Para protección de cada paso se instalarán bases NH tamaño 00 con fusibles NH tipo gC (aptos para capacitores) de 50 A. Cada base cableará con cable unipolar tipo VN2000 de 10 mm2.

- CONTACTORES:

Los contactores serán Telemecanique modelo LC1 D...K con resistencias de pre-inserción para comandar capacitores de 15 KVAr.

- CAPACITORES:

Los capacitores serán Varplus Merlín Gerin de 15 KVAr. Se deberá prestar especial atención en montar los capacitores de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en cuanto a la disipación de calor.

- VENTILACIÓN:

En el cubicle donde se alojan los capacitores se deberán montar  inferior rejillas de ventilación de 10 x 10 cm., y en la parte superior un ventilador con rejilla de protección comandado por un termostato colocado en el interior del tablero. El sistema deberá evacuar el calor del interior del tablero en forma automática de acuerdo a la temperatura preseteada del termostato.

- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD:

En el cable de salida de la llave general del edificio se montará un transformador de intensidad de barra pasante con relación 500/5. El secundario del mismo se cableará hasta el circuito amperométrico del regulador varimétrico con cable tipo TPR de 2 x 2,5 mm2.

- REGULADOR AUTOMATICO DE FACTOR DE POTENCIA:

En el frente del tablero se instalará un regulador varimétrico Merlin Gerin modelo Varlogic R6 de seis pasos. El trabajo incluirá, aparte del montaje y cableado del mismo, la programación de todos los parámetros inherentes al regulador (C/K, Factor de potencia deseado, rotación de pasos, etc.).

- MONTAJE EN OBRA:
El montaje del tablero se realizará sobre ménsulas existentes ubicadas sobre la caja de la llave general del edificio. En caso de ser necesario, se realizarán refuerzos en las ménsulas para asegurar una firme fijación del tablero a las mismas.

El tablero tendrá también tres señales luminosas   22 de presencia de tensión en las tres fases, y una señal luminosa por cada paso que ingrese a corregir. El circuito de comando se protegerá con una termomagnética de  6 A. Todo el cableado de comando se realizará prolijamente, sujetado con plaquetas autoadhesivas y precintos.

Toda la instalación se ejecutará de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando las normas correspondientes y se realizarán todos los trabajos necesarios, aún lo que no estén explícitamente detallados en el presente pliego, para que la instalación funcione correctamente y cumpla con el objetivo de llevar el Factor de Potencia del edificio por encima de 0,95.

- DOCUMENTACION.
La contratista deberá presentar proyecto ejecutivo completo realizado dentro de los 30 días corridos posteriores a la firma de contrato de obra.
El comienzo de la ejecución de los trabajos quedará supeditada a la aprobación de la documentación requerida.

# Consideraciones Generales.
El solo hecho de presentar cotización implica el total conocimiento de las condiciones para la ejecución de los trabajos (ubicación de edificios, roturas y reparaciones, provisión de elementos accesorios).
Los cómputos de materiales indicados en la presente documentación son informativos y no implican compromiso de cantidades por parte de la Dirección General de Infraestructura y Asistencia Escolar debiendo la contratista realizar sus propios cómputos de materiales.
La oferta incluirá además todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda de gremios que hacen a la puesta en marcha de la instalación para librar a ésta a sus fines.

# Adjuntarán toda la información técnica del equipamiento ofrecido con los correspondientes manuales de operación y mantenimiento.
Serán a cargo de la Contratista el pedido de aumento de carga eléctrica ante la Empresa Provincial de la Energía. Asimismo, serán a su cargo los pagos de tasas, mejoras, derechos de conexión, equipamientos, transformadores, protecciones, etc. que pudieran devenir del aumento de carga.

# Muestras.
La Contratista antes de la iniciación de los trabajos, presentará muestras de los materiales a instalar para su aprobación por parte de la Dirección General de Infraestructura y Asistencia Escolar (DGIyAE).  Los materiales serán de la mejor calidad y se ajustarán a las normas y especificaciones indicadas debidamente documentado.
No se aceptarán materiales de inferior calidad a la especificada, cuya representación en el país ofrezcan pocas garantías en cuanto al mantenimiento de los mismos y facilidad de conseguir repuestos y asistencia técnica. La DGIyAE , se reserva el derecho de aceptar o rechazar los materiales a su solo y entero arbitrio. Las razones podrán darse o reservarse.
La aprobación de muestras será siempre provisional y quedará sujeta a comprobación durante las pruebas de funcionamiento “in situ”.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS:
La Contratista coordinará las diferentes tareas con la DGIyAE de modo tal que mientras se desarrolle la obra no se interfiera con el normal desenvolvimiento del trabajo en el edificio. Por ellos se deberá tener en cuenta que muchas de las tareas deberán llevarse a cabo en días NO HABILES para la administración pública.

17) ANTECEDENTES TECNICOS DEL OFERENTE:

El oferente deberá presentar una breve descripción  de su experiencia en trabajos similares al solicitado, acompañando listado de trabajos, detallando entidad contratante, domicilio y teléfono.

CLAUSULAS  PARTICULARES

a)  APERTURA:  Día 18 de agosto de 2004 a las 10,00 horas, en la D.P.C. y Suministros.

b) VALOR DEL PLIEGO: $ 15 (PESOS QUINCE).-.Se deberá adjuntar a la propuesta constancia de compra del mismo que estará a la venta hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término. El mismo se podrá abonar en efectivo o mediante giro postal a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

- CALIDAD:  Detallar claramente lo que se cotizará a fin de posibilitar una correcta evaluación de lo ofrecido. Presentar documentación técnica que acredite el cumplimiento de las exigencias del pliego.

- PLAZO DE EJECUCION: Dentro de los 30 días de recibida la notificación de la adjudicación por autoridad competente.

e) REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en original y duplicado, en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, cumpliendo los siguientes requisitos (artículo 9° Decreto N° 2809/79):

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. La presentación del duplicado tiene carácter obligatorio y deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de la firma por parte del proponente. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación dentro del plazo establecido en el artículo 31° del Decreto N° 2809/79.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta, respetando el plazo de inicio de la obra determinado en el punto d), deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta. En caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. La garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe .

- Propuesta firmada en todas sus fojas por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este Pliego.

- Reposición del sellado Provincial de Ley por el importe de $ 7,50. Únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe.

- Constancia de adquisición del Pliego, la que deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

- Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial (artículo 6° Decreto N° 2809/79).

- Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de Santa Fe (artículo 14° Decreto N° 2809/79).

e)  MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado.

f) FORMA DE PAGO: La provisión se abonará dentro de los VEINTE (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, parcial o total, previa conformidad definitiva del organismo receptor.

En todos los casos la D.G.I.y A.E. en su carácter de organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales.

g) MONEDA:  Las cotizaciones deberán expresarse en moneda nacional.

h) GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma,  con vigencia hasta la finalización de la contratación. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser avalado por institución bancaria, cuando supere los setecientos (700) pesos.

i) PENALIDADES POR  INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA:

La falta de cumplimiento de los trabajos en las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de lo previsto por los  artículos  46 y 69 del Pliego de Bases y Condiciones - Decreto No. 2809/79.

El incumplimiento del plazo de ejecución establecido dará lugar a la aplicación automática de una multa del uno por mil (1/00) del valor total de la oferta, por cada día de mora en su cumplimiento.

j) CALIDAD DE PROVEEDOR: Podrán  presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir  la información que en cada caso se indica:

A. Personas físicas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

B. Personas jurídicas:

- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

- Fecha, objeto y duración del Contrato social.

- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1.	Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2.	Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3.	Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4.	Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5.	Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopiadora autenticada del poder.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción (Decreto N° 2809/79).

K.  FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por el Decreto N° 2809/79,  Cláusulas Particulares y Ley 12105 cuya parte pertinente a continuación se transcribe:

Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°: La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

- del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

- del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°: Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

l. REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°).

INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros

Mendoza  2905 - 1° P.- Santa Fe –Tel/Fax.  (0342) 457-3722/3725

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

www.santafe.gov.ar

DIVISION APROVISIONAMIENTO , 29 de julio de 2004.

mbs

CPN PATRICIA  BENITEZ

DIRECTORA PROVINCIAL DE

CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

ANEXO I

MATERIALES NECESARIOS ESTIMADOS PARA REALIZAR LAS OBRAS

| OBRA: “Complejo Pedro de Vera” - Rosario. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro |  | MATERIALES | Cant. |  |
| 1 |  | Gabinete s/ETP. | 1 |  |
| 2 |  | Llave Interpac 3 x 250 A | 1 |  |
| 3 |  | Juego de barras de Cu CPTO | 1 |  |
| 4 |  | Bases NH T00 | 18 |  |
| 5 |  | Fusibles NH T00 50 A. | 18 |  |
| 6 |  | Contactor para 15 KVAr. | 6 |  |
| 7 |  | Capacitor Varplus 15 KVAr. | 6 |  |
| 8 |  | Regulador Varimétrico Varlogic R6 | 1 |  |
| 9 |  | Trafo de intensidad 500/5 | 1 |  |
| 10 |  | Ventilador y Rejillas | 1 |  |