PROVINCIA DE SANTA FE - ARGENTINA

PROGRAMA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA DE GRANDES ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (Ley Nº 12668)

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

OBRAS: ¨ CONTRATACIÓN DEL FINANCIAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRANDES ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – ETAPA I – TRAMO A ¨

CIRCULAR ACLARATORIA Nro. 3

ACUEDUCTO SUR

ACLARACIÓN Nº 1

Los caudales a adoptar para las estaciones elevadoras para el año 2020 y para el año 2040 son los siguientes:

| Estaciones | Caudal (2020) | Caudal (2040) |
| --- | --- | --- |
| de Bombeo | (Lts/Seg) | (Lts/Seg) |
| E B nº 1 | 2769.47 | 3191.9 |
| E B “D Norte” | 510.90 | 590.0 |
| E B “D Sur” | 1932.20 | 2244.7 |

ACLARACION Nº 2

Las características de la conducción se modifican según el siguiente detalle:

Desde la Estación D hasta la derivación a J J Paso se debe considerar

PRFV – Ø 1100 – Clase 10 – Longitud 5.57 Km

Desde la derivación a J J Paso hasta la derivación a Esquiú se debe considerar

PRFV – Ø 1000 – Clase 10 – Longitud 0.40 Km

La derivación a Pérez se debe considerar

PVC – Ø 315 – Clase 6 – Longitud 4.96 Km

Desde la derivación a San Martín hasta la derivación a San Lorenzo se debe considerar

PRFV – Ø 1300 – Clase 10 – Longitud 5.79 Km

Desde la derivación a San Lorenzo hasta la Estación D se debe considerar

PRFV – Ø 1200 – Clase 6 – Longitud 14.15 Km

La derivación a San Lorenzo se debe considerar

PRFV – Ø 400 – Clase 6 – Longitud 2.94 Km

Estos diámetros y longitudes deben ser actualizados en la Planilla de la Oferta y en los Planos correspondientes según se indica en las aclaraciones Nº 4 y 5.

ACLARACION Nº 3

Para cañerías de diámetros mayores a 1200 mm deben considerarse:

Válvulas de aire diámetro 250 mm

Válvulas de desagüe diámetro 300 mm

ACLARACION Nº 4

Modificaciones al Plano PLAN 01 – Acueducto Sur

Se modifican material, clases, longitudes y diámetros según el siguiente detalle:

Tramo: Estación Nº 1 – Derivación a San Martín

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 16 |  | Clase: | C 16 |
| Diám.: | 1300 mm |  | Diám.: | 1300 mm |
| - Largo: | - 21.39 km |  | - Largo: | - 21.69 km |
| - Etapa: | - 1 – A |  | - Etapa: | - 1 - A |

Tramo: Derivación a San Martín – Derivación a San Lorenzo

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 10 |  | Clase: | C 10 |
| Diám.: | 1200 mm |  | Diám.: | 1300 mm |
| - Largo: | - 9.25 km |  | - Largo: | - 5.79 km |
| - Etapa: | - 1 – A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Derivación a San Lorenzo – Estación “D”

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 06 |  | Clase: | C 06 |
| Diám.: | 1200 mm |  | Diám.: | 1200 mm |
| - Largo: | - 6.19 km |  | - Largo: | - 14.15 km |
| - Etapa: | - 1 – A |  | - Etapa: | - 1 - A |

Tramo: Derivación a San Lorenzo

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 10 |  | Clase: | C 06 |
| Diám.: | 350 mm |  | Diám.: | 400 mm |
| - Largo: | - 2.7 km |  | - Largo: | - 2.94 km |
| - Etapa: | - 1 - A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Estación “D” – Derivación a J J Paso

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 16 |  | Clase: | C 10 |
| Diám.: | 900 mm |  | Diám.: | 1100 mm |
| - Largo: | - 5.57 km |  | - Largo: | - 5.57 km |
| - Etapa: | - 1 - A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Derivación a J J Paso – Derivación a Esquiú

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 06 |  | Clase: | C 10 |
| Diám.: | 900 mm |  | Diám.: | 1000 mm |
| - Largo: | - 3.05 km |  | - Largo: | - 0.40 km |
| - Etapa: | - 1 - A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Derivación a Esquiú – Derivación a Pérez

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 06 |  | Clase: | C 10 |
| Diám.: | 800 mm |  | Diám.: | 900 mm |
| - Largo: | - 4.5 km |  | - Largo: | - 5.42 km |
| - Etapa: | - 1 - A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Derivación a Pérez

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PVC |
| Clase: | C 06 |  | Clase: | C 06 |
| Diám.: | 450 mm |  | Diám.: | 315 mm |
| - Largo: | - 4.96 km |  | - Largo: | - 4.96 km |
| - Etapa: | - 1 - A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Estación “E” – Derivación a Ovidio Lagos

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 10 |  | Clase: | C 10 |
| Diám.: | 700 mm |  | Diám.: | 700 mm |
| - Largo: | - 2.20 km |  | - Largo: | - 5.45 km |
| - Etapa: | - 1 - A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Derivación a Ovidio Lagos – Villa Gobernador Gálvez

| Donde dice: |  |  | Debe decir: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat.: | PRFV |  | Mat.: | PRFV |
| Clase: | C 06 |  | Clase: | C 10 |
| Diám.: | 600 mm |  | Diám.: | 600 mm |
| - Largo: | - 5.8 km |  | - Largo: | - 3.15 km |
| - Etapa: | - 1 - A |  | - Etapa: | - 1 – A |

Tramo: Derivación a Pérez – Estación “E”

Incluir:

| Mat.: | PRFV |
| --- | --- |
| Clase: | C 06 |
| Diám.: | 800 mm |
| - Largo: | - 0.32 km |
| - Etapa: | - 1 - A |

Tramo: Derivación a San Lorenzo – Estación “D”

Excluir:

| Mat.: | PRFV |
| --- | --- |
| Clase: | C 06 |
| Diám.: | 1100 mm |
| - Largo: | - 4.49 km |
| - Etapa: | - 1 - A |

ACLARACION Nº 5

La Planilla de la Oferta se modifica teniendo en cuenta la aclaración nº 2. Resultan modificados los ítems 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 y 4.7 según detalle adjunto:

| 4 | Obra de Conducción |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Excavación a Cielo Abierto para Colocación de Conductos. |  |  |
| a) | Diámetro 1300 | m | 27482.00 |
| b) | Diámetro 1200 | m | 14149.00 |
| c) | Diámetro 1100 | m | 5570.00 |
| d) | Diámetro 1000 | m | 50455.00 |
| e) | Diámetro 900 | m | 5484.00 |
| f) | Diámetro 800 | m | 413.00 |
| g) | Diámetro 700 | m | 6299.00 |
| h) | Diámetro 600 | m | 5239.00 |
| i) | Diámetro 500 | m | 81.00 |
| j) | Diámetro 450 | m | 0.00 |
| k) | Diámetro 400 | m | 2941.00 |
| l) | Diámetro 350 | m | 4797.00 |
| m) | Diámetro 315 | m | 4957.00 |
| n) | Diámetro 250 | m | 26.00 |
| o) | Diámetro 200 | m | 1103.00 |
| p) | Diámetro 160 | m | 1694.00 |
| q) | Diámetro 110 | m | 0.00 |
| r) | Diámetro 75 | m | 0.00 |
|  | Subtotal |  | 130690.00 |
| 4.2 | Provisión y transporte de conductos - primer etapa |  |  |
| 4.2.1.a | PRFV Clase 16 Rigidez 5000 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 5000 | m | 10847.00 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 5000 | m | 13746.00 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| h) | Diámetro 450 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 350 - PRFV - 5000 | m | 39.00 |
| 4.2.2.a | PRFV Clase 10 Rigidez 5000 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 5000 | m | 2893.50 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 5000 | m | 2785.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 5000 | m | 11481.50 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 5000 | m | 2742.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 5000 | m | 2725.50 |
| h) | Diámetro 600 - PRFV - 5000 | m | 1594.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 350 - PRFV - 5000 | m | 2359.50 |
| 4.2.3.a | PRFV Clase 6 Rigidez 5000 |  |  |
| a) | Diámetro 1200 - PRFV - 5000 | m | 7074.50 |
| b) | Diámetro 1100 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1000 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 900 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| e) | Diámetro 800 - PRFV - 5000 | m | 206.50 |
| f) | Diámetro 700 - PRFV - 5000 | m | 424.00 |
| g) | Diámetro 600 - PRFV - 5000 | m | 1025.50 |
| h) | Diámetro 500 - PRFV - 5000 | m | 40.50 |
| i) | Diámetro 450 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 400 - PRFV - 5000 | m | 1470.50 |
| k) | Diámetro 350 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
|  | Subtotal provisión Rigidez 5000 |  | 61454.50 |
| 4.2.1.b | PRFV Clase 16 Rigidez 2500 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 2500 | m | 10847.00 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 2500 | m | 13746.00 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| h) | Diámetro 450 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 350 - PRFV - 2500 | m | 39.00 |
| 4.2.2.b | PRFV Clase 10 Rigidez 2500 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 2500 | m | 2893.50 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 2500 | m | 2785.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 2500 | m | 11481.50 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 2500 | m | 2742.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 2500 | m | 2725.50 |
| h) | Diámetro 600 - PRFV - 2500 | m | 1594.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 350 - PRFV - 2500 | m | 2359.50 |
| 4.2.3.b | PRFV Clase 6 Rigidez 2500 |  |  |
| a) | Diámetro 1200 - PRFV - 2500 | m | 7074.50 |
| b) | Diámetro 1100 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1000 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 900 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| e) | Diámetro 800 - PRFV - 2500 | m | 206.50 |
| f) | Diámetro 700 - PRFV - 2500 | m | 424.00 |
| g) | Diámetro 600 - PRFV - 2500 | m | 1025.50 |
| h) | Diámetro 500 - PRFV - 2500 | m | 40.50 |
| i) | Diámetro 450 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 400 - PRFV - 2500 | m | 1470.50 |
| k) | Diámetro 350 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
|  | Subtotal provisión Rigidez 2500 |  | 61454.50 |
| 4.2.1.c | PVC Clase 10 |  |  |
| a) | Diámetro 315 - PVC | m | 0.00 |
| b) | Diámetro 250 - PVC | m | 26.00 |
| c) | Diámetro 200 - PVC | m | 1103.00 |
| d) | Diámetro 160 - PVC | m | 1694.00 |
| e) | Diámetro 75 - PVC | m | 0.00 |
| 4.2.2.b | PVC Clase 6 |  |  |
| a) | Diámetro 315 - PVC | m | 4957.00 |
| b) | Diámetro 250 - PVC | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 200 - PVC | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 160 - PVC | m | 0.00 |
| e) | Diámetro 110 - PVC | m | 0.00 |
| f) | Diámetro 75 - PVC | m | 0.00 |
|  | Subtotal provisión PVC |  | 7780.00 |
| 4.3 | Colocación de conductos - primer etapa |  |  |
| 4.3.1.a | Clase 16 Rigidez 5000 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 5000 | m | 10847.00 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 5000 | m | 13746.00 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| h) | Diámetro 450 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| k) | Diámetro 350 - PRFV - 5000 | m | 39.00 |
| 4.3.2.a | Clase 10 Rigidez 5000 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 5000 | m | 2893.50 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 5000 | m | 2785.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 5000 | m | 11481.50 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 5000 | m | 2742.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 5000 | m | 2725.50 |
| h) | Diámetro 600 - PRFV - 5000 | m | 1594.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 350 - PRFV - 5000 | m | 2359.50 |
| 4.3.3.a | Clase 6 Rigidez 5000 |  |  |
| a) | Diámetro 1200 - PRFV - 5000 | m | 7074.50 |
| b) | Diámetro 1100 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1000 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 900 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| e) | Diámetro 800 - PRFV - 5000 | m | 206.50 |
| f) | Diámetro 700 - PRFV - 5000 | m | 424.00 |
| g) | Diámetro 600 - PRFV - 5000 | m | 1025.50 |
| h) | Diámetro 500 - PRFV - 5000 | m | 40.50 |
| i) | Diámetro 450 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 400 - PRFV - 5000 | m | 1470.50 |
| k) | Diámetro 350 - PRFV - 5000 | m | 0.00 |
|  | Subtotal colocación Rigidez 5000 |  | 61454.50 |
| 4.3.1.b | Clase 16 Rigidez 2500 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 2500 | m | 10847.00 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 2500 | m | 13746.00 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| h) | Diámetro 450 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 350 - PRFV - 2500 | m | 39.00 |
| 4.3.2.b | Clase 10 Rigidez 2500 |  |  |
| a) | Diámetro 1300 - PRFV - 2500 | m | 2893.50 |
| b) | Diámetro 1200 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1100 - PRFV - 2500 | m | 2785.00 |
| d) | Diámetro 1000 - PRFV - 2500 | m | 11481.50 |
| e) | Diámetro 900 - PRFV - 2500 | m | 2742.00 |
| f) | Diámetro 800 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| g) | Diámetro 700 - PRFV - 2500 | m | 2725.50 |
| h) | Diámetro 600 - PRFV - 2500 | m | 1594.00 |
| i) | Diámetro 400 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 350 - PRFV - 2500 | m | 2359.50 |
| 4.3.3.b | Clase 6 Rigidez 2500 |  |  |
| a) | Diámetro 1200 - PRFV - 2500 | m | 7074.50 |
| b) | Diámetro 1100 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 1000 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 900 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| e) | Diámetro 800 - PRFV - 2500 | m | 206.50 |
| f) | Diámetro 700 - PRFV - 2500 | m | 424.00 |
| g) | Diámetro 600 - PRFV - 2500 | m | 1025.50 |
| h) | Diámetro 500 - PRFV - 2500 | m | 40.50 |
| i) | Diámetro 450 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
| j) | Diámetro 400 - PRFV - 2500 | m | 1470.50 |
| k) | Diámetro 350 - PRFV - 2500 | m | 0.00 |
|  | Subtotal colocación Rigidez 2500 |  | 61454.50 |
| 4.3.1.c | Colocación PVC Clase 10 |  |  |
| a) | Diámetro 315 - PVC | m | 0.00 |
| b) | Diámetro 250 - PVC | m | 26.00 |
| c) | Diámetro 200 - PVC | m | 1103.00 |
| d) | Diámetro 160 - PVC | m | 1694.00 |
| e) | Diámetro 75 - PVC | m | 0.00 |
| 4.3.2.c | Colocación PVC Clase 6 |  |  |
| a) | Diámetro 315 - PVC | m | 4957.00 |
| b) | Diámetro 250 - PVC | m | 0.00 |
| c) | Diámetro 200 - PVC | m | 0.00 |
| d) | Diámetro 160 - PVC | m | 0.00 |
| e) | Diámetro 110 - PVC | m | 0.00 |
| f) | Diámetro 75 - PVC | m | 0.00 |
|  | Subtotal colocación PVC |  | 7780.00 |
| 4.4 | Tapada final cañerías |  |  |
| a) | Diámetro 1300 | m | 27482.00 |
| b) | Diámetro 1200 | m | 14149.00 |
| c) | Diámetro 1100 | m | 5570.00 |
| d) | Diámetro 1000 | m | 50455.00 |
| e) | Diámetro 900 | m | 5484.00 |
| f) | Diámetro 800 | m | 413.00 |
| g) | Diámetro 700 | m | 6299.00 |
| h) | Diámetro 600 | m | 5239.00 |
| i) | Diámetro 500 | m | 81.00 |
| j) | Diámetro 450 | m | 0.00 |
| k) | Diámetro 400 | m | 2941.00 |
| l) | Diámetro 350 | m | 4797.00 |
| m) | Diámetro 315 | m | 4957.00 |
| n) | Diámetro 250 | m | 26.00 |
| o) | Diámetro 200 | m | 1103.00 |
| p) | Diámetro 160 | m | 1694.00 |
| q) | Diámetro 110 | m | 0.00 |
| r) | Diámetro 75 | m | 0.00 |
|  | Subtotal |  | 130690.00 |
| 4.5 | Hormigón para anclaje de conductos | m3 | 1859.3 |
|  | Subtotal |  |  |
| 4.6 | Cruces Especiales |  |  |
|  | De Rutas Nacionales y Provinciales; De Ferrocarriles y Cursos de Agua |  |  |
| a) | De Diametro 1422 mm (D°1300) | m | 275.00 |
| b) | De Diametro 1422 mm (D°1200) | m | 307.00 |
| c) | De Diametro 1422 mm (D°1100) | m | 245.00 |
| d) | De Diametro 1270 mm(D°1000) | m | 457.00 |
| e) | De Diametro 1143 mm(D°900) | m | 310.00 |
| f) | De Diametro 965 mm(D°800) | m | 100.00 |
| g) | De Diametro 864 mm(D°700) | m | 170.00 |
| h) | De Diametro 762 mm(D°600) | m | 245.00 |
| i) | De Diametro 610 mm(D°500) | m | 0.00 |
| j) | De Diametro 559 mm(D°450) | m | 0.00 |
| k) | De Diametro 508 mm(D°400/355) | m | 99.00 |
| l) | De Diametro 457 mm(D°315/250) | m | 70.00 |
| m) | De Diametro 406 mm(D°200) | m | 25.00 |
| n) | De Diametro 355 mm(D°160) | m | 18.00 |
| o) | De Diametro 273 mm(D°110) | m | 0.00 |
| p) | De Diametro 219 mm(D°75) | m | 0.00 |
|  | Subtotal |  |  |
| 4.7 | Accesorios y Piezas Especiales |  |  |
| 4.7.1 | Provisión de Válvulas Reductoras Sostenedoras de Presión, (inc. Montaje y cam) |  |  |
| a) | Válvula Reductora de Presión diam. 50 mm | un | 0.00 |
| b) | Válvula Reductora de Presión diam. 80 mm | un | 1.00 |
| c) | Válvula Reductora de Presión diam. 100 mm | un | 1.00 |
| d) | Válvula Reductora de Presión diam. 150 mm | un | 0.00 |
| e) | Válvula Reductora de Presión diam. 200 mm | un | 0.00 |
| f) | Válvula Reductora de Presión diam. 250 mm | un | 0.00 |
| g) | Válvula Reductora de Presión diam. 350 mm | un | 0.00 |
| h) | Válvula Reductora de Presión diam. 400 mm | un | 0.00 |
| i) | Válvula Reductora de Presión diam. 500 mm | un | 0.00 |
| j) | Montaje de las Válvulas (Incluye construccion de las camaras) | gl | 1.00 |
|  | Subtotal |  |  |
| 4.7.2 | Provisión de Válvulas Esclusa para camara de desague (incluido montaje y cam) |  |  |
| a) | Válvula Esclusa diam. 80 mm | un | 4.00 |
| b) | Válvula Esclusa diam. 100 mm | un | 13.00 |
| c) | Válvula Esclusa diam. 150 mm | un | 5.00 |
| d) | Válvula Esclusa diam. 200 mm | un | 13.00 |
| e) | Válvula Esclusa diam. 250 mm | un | 8.00 |
| f) | Válvula Esclusa diam. 300 mm | un | 111.00 |
|  | Montaje de las Válvulas (Incluye construccion de las camaras) | gl | 1.00 |
|  | Subtotal |  |  |
| 4.7.3 | Provisión de Válvulas de Aire (incl. Montaje y cámara) |  |  |
| a) | Provision de Válvula Combinada Metálica diam. 50 mm | un | 0.00 |
| b) | Provision de Válvula Combinada Metálica diam. 80 mm | un | 3.00 |
| c) | Provision de Válvula Combinada Metálica diam. 100 mm | un | 17.00 |
| d) | Provision de Válvula Combinada Metálica diam. 150 mm | un | 14.00 |
| e) | Provision de Válvula Combinada Metálica diam. 200 mm | un | 84.00 |
| f) | Provision de Válvula Combinada Metálica diam. 250 mm | un | 31.00 |
|  | Montaje de las Válvulas de aire (Incluye construccion de las camaras) | gl | 1.00 |
|  | Sub Total |  |  |

ACLARACION Nº 6

En el Tomo IV los folios 782, 783 y 784 no deben considerarse. Fueron incluidos en forma incorrecta.

Santa Fe, 26 de Setiembre de 2007